云南省通信管理局机房维修改造项目

竞

争

性

磋

商

文

件

招标人：云南省通信管理局

日  期：二〇二五年十二月

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  竞标人须知	5

第三部分  采购需求	11

第四部分  竞标文件格式	15

第五部分  磋商办法	30

第六部分  政府采购合同	36

第一部分 竞争性磋商公告

一、磋商条件

为对机房区域基础设施薄弱环节进行升级，保障相关系统设备平稳运行，云南省通信管理局拟通过竞争性磋商方式机房维修改造服务，现组织符合资格条件的供应商参与本项目。

二、项目概况与磋商范围

2.1 项目业主：云南省通信管理局；

2.2 项目名称：云南省通信管理局机房维修改造项目；

2.3 项目地点：云南省昆明市；

2.4 标段划分：只设一个标段；

2.5 服务内容：提供机房基础设施维修改造服务，按要求采购相关设备并安装（详见磋商文件）；

2.6 服务期限：60日历天；

2.7 服务质量：满足国家、行业及招标人相关要求；

2.8 预算金额：18.0万元（人民币）；

2.9 最高限价：18.0万元（人民币）。

三、资格要求

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 竞标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照；

3.3 信誉要求：未被 “信用中国” 列入失信被执行人名单，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，附网站查询截图扫描件加盖公章；

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.5 本次磋商不接受联合体竞标。

四、竞争性磋商文件的获取

凡有意参加磋商者，可于2025年12月5日至2025年12月11日16点（北京时间，下同），至该公告附件处自行下载。

五、竞标文件的递交

5.1 递交截止时间（竞标截止时间，下同）：2025年12月11日16时。开标时间：2025年12月11日16时。

5.2 本项目采用当面形式递交竞标文件，需包含纸质版（密封）资料及电子版材料。

5.3 逾期报送的或者未报送指定地点的竞标文件，招标人不予受理。

5.4 此次报价为一次性报价，请结合企业实际情况谨慎报价。

六、磋商公告发布媒体

本公告在云南省通信管理局官网（https://ynca.miit.gov.cn）发布。

七、联系方式

招 标 人：云南省通信管理局

地    址：云南省昆明市官渡区北京路136号

联 系 人：裴老师

联系电话：0871-63902075

日    期：2025年12月2日

第二部分  竞标人须知

竞标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：云南省通信管理局 地 址：云南省昆明市官渡区北京路136号 联 系 人：裴老师 联系电话：0871-63902075（工作日上班时间，法定节假日除外） |
| 2 | 项目名称 | 云南省通信管理局机房维修改造项目 |
| 3 | 标段划分 | 只设一个标段 |
| 4 | 项目地点 | 云南省 |
| 5 | 现场考察 | 不统一组织，竞标人自行考察 现场考察联系人及联系电话：裴老师 0871-63902075（工作日上班时间，法定节假日除外） |
| 6 | 服务范围 | 对机房基础设施薄弱环节提供维修改造服务，按要求采购相关设备并安装 |
| 7 | 服务质量 | 满足国家、行业及招标人相关要求 |
| 8 | 服务期限 | 自合同签订之日起60日历天 |
| 9 | 竞标人资质要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.竞标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照； 3.信誉要求：未被 “信用中国” 列入失信被执行人名单，未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，附网站查询截图扫描件加盖公章； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5.本次磋商不接受联合体竞标。 |
| 10 | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 11 | 竞标有效期 | 开标之日起 7 日历天 |
| 12 | 竞标文件 份数 | 1份纸质版（密封），1份PDF电子版u盘或光盘 |
| 13 | 竞标文件的递交 | 递交截止时间：2025年12月5日8：30至2025年12月11日16：00（工作日上班时间，法定节假日除外）； 现场递交：昆明市官渡区北京路136号云南通信管理局1209室，打印资料及电子版材料。 |

## 竞标人须知正文

1.竞争性磋商文件

1.1竞标人应仔细阅读本竞争性磋商文件，按竞争性磋商文件规定的要求编写竞标文件。

1.2磋商文件的解释权归招标人所有。

2.竞标报价

2.1 此次报价为一次性报价，请结合企业实际情况谨慎报价。报价包含服务期间所有费用（利润、税金、风险等），一次报价且不得超过最高限价。

2.2 综合评分法：此次竞标价格分计算方法采用综合评分法，评标基准价为经初步审查合格且投标价格最低的有效投标总报价，请结合企业实际情况谨慎报价。

2.3报价以人民币为单位，大小写不一致时以大写为准。

3.竞标文件

3.1 竞标文件的编制

3.1.1 竞标文件按磋商文件要求编制。

3.2 竞标文件的组成

3.2.1 竞标文件应由竞价函、资格审查部分、价格文件、技术部分四部分组成。

3.2.2 竞价函部分主要包括下列内容：

（1）竞价函；

（2） 法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证扫描件）；

（3）竞标文件签署授权委托书（附授权委托人身份证扫描件）。

3.2.3 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）竞标人基本情况表；

（2）营业执照；

（3）最近年度经审计的财务报表及审计报告；

（4）拟派往本项目组成员情况表；

（5）竞标人承诺书；

（6）无重大诉讼承诺书；

（7）竞争性磋商文件要求提交的或其他有必要提交的竞标资料。

3.2.4 价格文件部分主要包括下列内容：

（1）报价一览表,见第四部分（三）价格文件模版。

3.2.5 技术部分主要包括下列内容：

（1）项目服务方案；

（2）固定办公场所证明材料；

（3）竞标人认为其他有必要提交的竞标资料。

3.3 竞标文件的签署

3.3.1竞标文件的盖章、签署应按磋商文件的要求，在法定代表人或授权代理人签字或盖章处签名或盖其私人印章，在竞标人盖章处盖单位公章。

3.3.2 竞标文件的装订、密封与标识：竞标文件以纸质版（密封）和光盘/U盘电子版提供。

3.4 竞标文件的递交

3.4.1 竞标文件应该在竞标人须知前附表中规定的竞标文件递交截止时间前递交，招标人将不予接收迟到的竞标文件。

3.4.2 竞标文件的补充、修改

在竞标文件递交截止时间之后，竞标人不得补充、修改竞标文件。在竞标文件递交截止时间至竞标有效期满之前，竞标人不得撤回其竞标文件。

4.磋商

4.1 磋商委员会

磋商成员由3人专家组成（与竞标人存在经济利益或亲属关系的磋商人员应回避）。

4.2 磋商程序

4.2.1 开启竞标文件

招标人在相关人员及监督部门的监督下，在竞争性磋商文件规定的地点、时间当场开启所有竞标文件。

4.3.2 磋商会议

本项目磋商会由我局内部组织，磋商会议按照以下程序进行：

（一）先进行资格审查，然后对资格审查通过的竞标人进行初步评审，只有全部通过资格审查和初步评审才能进行详细评审；

（二） 按照公开竞争性磋商文件规定的评审办法先对“竞标文件”内容逐项打分。

4.4 磋商标准

凡磋商标准中没有列出的评定内容在磋商时不得作为打分的依据。磋商委员会及其成员不得增加、减少和另外细化本公开竞争性磋商文件中规定的标准和方法，也不得要求（或接受）竞标人提供额外（竞标文件以外）的资料和说明。

5.中选

5.1 磋商委员会按照综合评分由高到低依次排序，得分最高的推荐中选。

6.磋商结果公示

招标人将在云南省通信管理局门户网站上公布磋商结果，公示三日无异议后，招标人将向中选单位发出中选通知书。

第三部分  采购需求

一、机房基础设施维修改造服务

| 序号 | 名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS配电箱改造及设备安装调试 | 1、机房配电箱需与省通信管理局现有UPS系统对接； 2、配电、制冷、UPS、防雷接地等设备及系统安装调试。 |
| 2 | 机房防静电地板维修服务 | 1、地面找平：地面拆除、清理、地面找平处理等； 2、地面防尘处理：1mm厚防尘漆三遍； 3、安装钢制地板：规格、型号：600*600*35mm。钢制地板，静荷载≥500kg/㎡。地板离地标高300mm； 4、安装踢脚线：100mm宽304不锈钢踢脚线，内置防火板； 5、空调防围挡：不锈钢接水槽，根据设备尺寸定制； 6、配套辅材：施工配套，根据机房实际情况满足需求。 |
| 3 | 机房走线架、尾纤槽、走线槽维修 | 1、安装封闭式走线架，含配件； 2、安装尾纤槽，含配件； 3、安装走线槽，含配件； 4、配套辅材：施工配套，根据机房实际情况满足需求。 |
| 4 | 机房接地装置维修 | 1、安装防浪涌保护器； 2、安装等电位接地铜排：规格、型号：30*3mm铜排；参数：30*3mm铜排，含配套固定螺栓、绝缘子等配套安装组件； 3、安装静电释放系统：规格、型号：BVR4mm²、6mm²、10mm²、25mm²；参数：BVR4mm²、6mm²、10mm²、25mm²、35mm²； 4、安装等电位联结端子箱：等电位联结端子箱，含铜排等配件； 5、配套附材：配套辅材，根据机房实际情况满足需求。 |
| 5 | 不锈钢防盗栏维修 | 1、安装不锈钢防盗栏，含配件； 2、配套辅材：施工配套，根据机房实际情况满足需求。 |
| 6 | 机房环境整治 | 机房环境整治，包含内部清理、修复等，提供维修过程所需辅材。 |

二、项目采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS配电箱及电源线 | 1、机柜尺寸满足600 mm（W） × 1200 mm（D） × 2000 mm（H），颜色与服务器机柜保持一致； 2、机柜采用黑色砂纹工艺，满足色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹要求。 3、电源输入端配置C级防雷器，标称放电电流≥20KA，并配置后备保护； 4、需配置不小于7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关的实时状态，可显示主回路及支回路总输入电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电度、功率因数等电气参数； 5、柜体需至少集成以下开关：1个400A/3P的市电总开关，1个250A/3P的UPS输入开关、1个250A/3P的UPS输出开关、1个250A/3P的市电维修旁路开关（带锁）、3个63A/3P的精密空调开关、6个32A/1P的市电备用开关、30个32A/1P的IT设备配电开关（分AB两路供电）； 6、提供配套机柜 PDU 连接线缆、UPS输入输出电缆、精密空调供电电缆等线缆。 | 1 |  |
| 2 | 精密空调 （包含空调配电箱、电源线、空调铜管） | 1、★额定制冷量≥405KW，循环风量≥8000m3/h，室内机采用涡旋压缩机，EC离心风机。 2、送回风方式：前水平出风后回风。 3、加湿器采用电极式加湿器，加湿量≥3Kg/h；加热器采用三极式电加热器，加热功率≥6KW； 4、输入电压允许波动范围：380V/50Hz（+15% ~-15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作； 5、应具有高可靠性：运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计； 6、平均无故障时间MTBF≥10万小时。 | 1 |  |
| 3 | 标准防火门 | ★甲级钢制防火门，含五金等安装配件 | 1 |  |
| 4 | 门禁系统 | 一、门禁一体机（人脸+指纹） 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600×1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡）、密码、指纹、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸＋指纹＋刷卡等不同组合方式； 本地支持1000 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹、15 万条事件记录；人脸比对时间<0.2s/人； 二、开关电源 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 三、单门磁力锁 1、最大静态直线拉力：280kg±5%； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点。 四、磁力锁支架 配套 五、开门按钮 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、尺寸：86×86mm。 | 1 |  |
| 5 | 服务器机柜 | 1、★规格：W600*D1200*H2000mm；19"标准服务器机柜。 2、柜体承重部件采用SPCC1.5mm厚优质镀锌板；机柜静态承载能力 ≥1500kg； 3、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀。前单开网孔门、后双开网孔门，开孔率大于70%。前门机械锁，后门连杆天地锁； 4、非承重部件板材厚度 ≥1.0mm，承重部件板材厚度≥1.2mm； 5、机柜满足IP20防护等级标准； 6、机柜表面采用静电喷塑工艺；满足防腐、防火、光洁、色泽均匀、不露底、无起泡、无裂纹要求； 7、每个机柜中包含顶板、底板、侧板。包含接地线≥6mm²和19 英寸安装接地铜牌（截面不小于3*15mm2）、含 2 套 PDU 支架、机柜封堵板（机柜立柱与四周的防风组件）、并柜组件、前后门锁具、螺丝包，机柜支持上下进线，带 4 个普通运输脚轮。 8、电源分配单元PDU：输入：AC2200V 32A；输入方式：三芯护套线上走线；输出：12位10A国标三孔，4位16A国标三孔；保护：含指示灯，开关、接线盒；安装方式：支持全高竖装。 | 2 |  |
| 6 | 双鉴微波探测器 | 1、使用环境：室内； 2、探测距离：12米； 3、探测角度：90°； 4、探测速度：0.2-3m/s； 5、报警输出：IO 输出（常闭NC），支持防拆报警； 6、安装方式：壁挂安装； 7、安装高度：1.8-2.4米。 | 2 |  |
| 7 | 监控摄像头 | - 红外半球摄像机*2：400W高清，红外夜视，支持POE H.265编码； - 2、配套辅材：配套电源线、网线、线管等安装辅材。 | 2 |  |

第四部分  竞标文件格式

（项目名称）

竞标文件

竞标人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年      月     日

（一）竞标文件竞价函部分格式

一、竞标函

致：  （招标人名称）    ：

1.经仔细阅读和研究（项目名称 ）  的《公开竞争性磋商文件》的所有内容、合同条款和其它有关文件包括修改文件(如果有) 并完全明白，放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利，我方就上述  （项目名称）   的所有内容进行竞标，竞标报价为 （竞标报价） （大写：         ）。

2.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知和本竞标文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

3.在此我方郑重承诺：我方将按招标人的要求及我方竞标文件的承诺提供服务。

竞 标 人：                              （盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （字或盖章）

邮政编码：	     	电话：	         传真：

日    期：         年       月      日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓名：           性别：       年龄：      职务：

系          （竞标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

竞标人：      （盖单位公章）

日  期：      年     月     日

法定代表人身份证扫描件

正面                反面

三、竞标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）     系      （竞标人名称）      的法定代表人，现授权委托      （竞标人名称）       的    （姓名）    为我公司签署本项目竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的竞标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字或盖章） 性别：        年龄：

身份证号码：                职务：

竞标人：             （签字或盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如申请人由法定代表人亲自签署竞标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

授权代理人身份证扫描件

正面                 反面

（二）竞标文件资格审查部分格式

一、竞标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 邮 编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  | 电 话 |  |
| 法定代表人 |  | 企业负责人 |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 | 万元 | 固定资产 | 万元 其中设备： 万元 |  |  |
| 职工总数 |  | 管理人数 |  |  |  |
| 公司拥有的资格证书 |  |  |  |  |  |
| 主营范围: 1． 2． 3． 4． …… |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |

二、营业执照

（附营业执照副本原件扫描件）

三、2024年经审计的财务报表及审计报告

四、拟派往本项目组成员情况表

| 1．公司人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 数量 |  |  | 其他 |
| 总数 | 人 |  |  |
| 拟为本项目提供的 人员总数 | 人 |  | 人 |
| 2.拟派往本招标设备采购项目的管理人员和技术人员 |  |  |  |
| 人员类别 | 从事本专业工作时间 |  |  |
|  | 姓名 | 同类项目工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 项目组成人员一 |  |  |  |
| 项目组成人员二 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

附：附拟派往本项目组成员相关证件的扫描件。

竞标人：                              （盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：        年      月      日

五、竞标人承诺书

（1 ）竞标人廉洁承诺书

本企业参与 	项目的竞标，现作如下承诺：

1、我公司参与此次竞标活动所提供的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他竞标人串通竞标、围标，依法、依规公平竞争，不损害发包人或其他竞标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4、不与发包人或招标代理机构串通竞标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向发包人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不进行虚假恶意投诉。

7、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如违反以上承诺，甘愿接受相关监督管理部门、纪委监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。

竞标人：                              （盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：        年      月      日

（2）竞标人信用情况承诺书

竞标人提供不属于失信被执行人承诺文件，附网站查询结果截图扫描件加盖公章。

六、无重大诉讼承诺书

本企业参与 	项目的竞标，现作如下承诺：

企业近三年（2022年至今）无违约、纠纷、争议、仲裁和诉讼的情况。

如违反以上承诺，甘愿接受相关监督管理部门、纪委监察机关或司法机关调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，承担相关责任。给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任。

竞标人：                              （盖公章）

法定代表人或其授权委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：        年      月      日

七、公开竞争性磋商文件要求提交的或其他有必要提交的竞标资料

（格式自定）

- 价格文件

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房基础设施维修改造服务（1. UPS配电箱改造及设备安装调试；2. 机房防静电地板维修；3. 机房走线架、尾纤槽、走线槽维修；4. 机房接地装置维修；5. 不锈钢防盗栏维修；6. 机房环境整治。） |  |  |
| 2 | UPS配电箱及电源线 |  |  |
| 3 | 精密空调（包含空调配电箱、电源线、空调铜管） |  |  |
| 4 | 标准防火门 |  |  |
| 5 | 门禁系统 |  |  |
| 6 | 服务器机柜 |  |  |
| 7 | 双鉴微波探测器 |  |  |
| 8 | 监控摄像头 |  |  |

备注说明：

- ★若不提供应答一览表将视为没有实质性响应文件，应答无效。

3、★本项目设置最高限价：180000.00元（含税） ,应答人的报价高于对应的含税限价的均为无效报价，评审委员会将否决其应答。如报价存在税率差异，则以根据税率进行调整后的评审价格进行比价。

（四）竞标文件服务方案格式

一、服务方案

（以上内容请各竞标人自行编制，格式自拟。）
二、固定办公场所证明材料

（格式自定）

注：按评审办法要求提供证明资料。

三、竞标人认为其他有必要提交的竞标资料

（格式自定）

第五部分  磋商办法

总  则

第一条  本磋商方法参照有关法律法规进行编制，采用综合评分法进行评审。

第二条  按竞标人综合得分由高到低依次确定1名中选候选人，若综合得分相同时，则技术部分得分高的在排序前，若技术部分得分也相同，则由评标委员会投票得票高的申请人排序在前。

第三条  磋商工作按以下程序依次进行：

（一）资格审查；

（二）初步评审；

（三）详细评审；

（四）提交磋商报告。

（一）资格审查

第四条  磋商委员会对竞标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。竞标人必须满足资格审查必要合格条件标准表所列的所有标准才能通过资格审查。未通过资格审查的竞标人，不得进入下一步评审。在资格审查时，磋商委员会否决所有竞标人时须重新组织磋商。

资格审查必要合格条件标准表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 竞标人必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企事业单位，公司总部在昆明或在昆明有分支机构。 | 附有效的营业执照副本扫描件 |
| 2 | 财务状况 | 竞标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供最近一年经审计的财务报告扫描件；②供应商注册时间距竞标文件递交截止日不足一年的，可提供在工商备案的公司章程扫描件）。 | 附相关证明材料扫描件 |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 竞标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：竞标人须提供缴税所属时间在2025年1月至本项目竞标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖公章）；竞标人须提供缴费所属时间在2025年1月至本项目竞标文件提交截止时间前任意3个月的社保费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。 | 附相关证明材料扫描件 |
| 4 | 竞标人信誉要求 | 竞标人应信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约的记录，提供相关证明资料或说明承诺。 竞标人未被“信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人名单；竞标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn） 中列入严重违法失信企业名单，附网站查询结果截图扫描件。 | 提供承诺及“信用中国”等网站查询截图扫描件。 |

（二）初步评审

第五条  根据公开竞争性磋商文件规定判定并拒绝无效的和存在实质性偏离的竞标文件，并做好记录。对于不合格竞标和无效竞标文件，不允许竞标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标文件。

第六条  磋商委员会将对每一竞标文件是否实质性响应竞争性磋商要求进行初步审查，未通过本轮评审的竞标人，不得进入下一步评审。在初步评审时，磋商委员会否决所有竞标人时须重新组织磋商。

竞标文件出现下列任一情形的，不予通过初步评审，作废标处理：

1、竞标文件的盖章、签署不满足公开竞争性磋商文件要求的；

2、竞标文件未按公开竞争性磋商文件要求填写或内容不全、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3、竞标人递交两份或多份内容不同的竞标文件,或在一份竞标文件中有两个或多个报价,且未声明哪一个有效；

4、竞标人之间的竞标文件内容非正常一致的；

5、以他人的名义参加竞标、串通竞标、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参与竞标的；

6、竞标人之间的竞标文件或者招标人要求提供的相关资料相互混装的。

（三）详细评审

第七条  磋商委员会依据如下标准对通过原件审核、资格审查及初步审查的竞标人进行逐一评审打分，综合最后得分，细则如下：

| 评审因素 | 评 审 内 容 及 标 准 |
| --- | --- |
| 1、评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： ①F1、F2、F3分别为投标总报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。 |
| 2、评分因素分值及权重 | 投标总报价F1：满分30分。 技术部分F2：满分65分。 商务部分F3：满分5分。 |
| 3、投标总报价评审F1（满分30） | 投标报价计算公式=评标基准价该投标人报价∗30 即：F1=[C/(B1，B2，…，Bn)]×20 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标总报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标总报价。 注：1、在计算投标总报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除。 2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。 |
| 4、技术部分评审F2（满分65分） | 1）服务方案评审评分（满分24分） 投标人根据服务需求，结合项目实际提供服务方案，服务方案应包含以下要点： - UPS配电箱改造及设备安装调试； - 机房防静电地板维修； - 机房走线架、尾纤槽、走线槽维修； - 机房接地装置维修； - 不锈钢防盗栏维修； - 机房环境整治； - 供货、质保方案； - 售后服务承诺。 - 每个要点3分，符合要求、质量较好得3分；符合要求、质量一般得1.5分；未提及得0分。 - 投标设备性能评审评分（满分28分） 对“项目采购设备清单”中的主要性能指标（共7项），符合一项明确指标参数得4分，对标“★”关键的性能指标及技术参数属负偏离投标有可能被拒绝。 3）实施人员配置评分（满分13分） 投标人为本项目配备实施人员，要求如下： 人员配置3人（项目经理1人、成员2人）； 项目经理有类似机房维护建设经验，一个项目得2分，成员参与项目得1分； 项目经理技术职称每一个得2分，成员得1分。 证明材料包括：有效的身份证正反面扫描件；至应答截止之日止连续三个月的社保缴纳证明。社保缴纳证明须明确识别上述人员与投标人属于直属/隶属用工关系，否则视为未按要求提供材料。未提供完整证明材料的得0分。 |
| 5、商务部分评审F3（满分5分） | 1) 企业资质评审评分（满分 5分） 具备通信工程施工总承包叁级及以上资质得2分； 具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001认证环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证等管理体系认证的，每一项得1分，满分3分。 |

（四）统分原则

按磋商委员会评委评分直接计算的平均分为候选人得分（保留小数点后两位）。

评审过程中，磋商委员会收到低于成本价应答的书面质疑材料、发现应答人的综合报价明显低于其他应答报价或者设有标底时明显低于标底，认为应答报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该应答人做出书面说明并提供相关证明材料。应答人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商委员会认定该应答人以低于成本报价竞标，磋商委员会应当否决其应答。

（五）竞标人排序与推荐

1、技术评审及商务评审以后，磋商委员会按照综合评分由高到低依次排序，得分最高的推荐中选；

2、当候选人得分相同时，技术分高的优先，若还并列，由磋商委员会评委采取记名投票方式评出,按得票多少依次排列顺序，得票多者排序在前。

（六）定选

公示期结束后，无异议、投诉或异议、投诉已解决的，招标人应根据磋商委员会推荐的入围候选结果，10日内确定入围单位，并同时发出入围通知书。若入围候选人无正当理由放弃入围的，剔除出库，或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果等违法情形、不符合入围条件的，招标人可以按照评审排序结果依次确定其他竞标人为入围单位，也可以重新招标。

第六部分  政府采购合同

（以实际签订为准）